## calibracion
DUPLICADOR para Pt100 |  | datos a introducir
CONTROLADOR existente
1 | introducir temperatura |  | ohmios
| -16 | ºC | 93.7216
medir
datos | introducir mV
| 98 | mV
excitación
| 1.0457 | mA
2
rango duplicación PLC
introducir temperatura
rango | inicio ºC 4mA |  |  | inicio mV
escala | -50 | ºC | 80.31 | 83.9762 | mV
automata | final ºC 20mA |  |  | final mV
destino | 50 | ºC | 119.39 | 124.8402 | mV
3 | rango duplicación DUPLO
rango | inicio 4mA
programador | 41.9881 | mV | introducir en
DUPLO-RTD | final 20mA |  | el programador
| 62.4201 | mV | RTD/TC ---> mV
4
seleccionar | selector duplo-RTD |  | conectar en
frontal DUPLO | B :2 |  | bornas 4(-) y 8(+)

## tabla ºC (hidden)
| T (ºc) | Ω
1 | -200 | 18.49
2 | -175 | 29.2
3 | -150 | 39.71
4 | -125 | 50.06
5 | -100 | 60.25
6 | -75 | 70.33 | medida temperatura
7 | -50 | 80.31 | T (ºc) | 8 | -25 | 90.19 | 93.7216
8 | -25 | 90.19 | -16 |  | 0 | 100
9 | 0 | 100
10 | 25 | 109.73
11 | 50 | 119.39 | rango inicio
12 | 75 | 128.98 | T (ºc) | 7 | -50 | 80.31 | 80.31
13 | 100 | 138.5 | -50 |  | -25 | 90.19
14 | 125 | 147.94
15 | 150 | 157.31 | rango final
16 | 175 | 166.61 | T (ºc) | 11 | 50 | 119.39 | 119.39
17 | 200 | 175.84 | 50 |  | 75 | 128.98
18 | 225 | 184.99
19 | 250 | 194.07
20 | 275 | 203.08
21 | 300 | 212.02
22 | 325 | 220.88
23 | 350 | 229.77
24 | 375 | 238.39
25 | 400 | 247.04
26 | 425 | 255.61
27 | 450 | 264.11
28 | 475 | 272.54
29 | 500 | 280.9
30 | 525 | 289.18
31 | 550 | 297.39
32 | 575 | 305.53
33 | 600 | 313.59
34 | 625 | 321.59
35 | 650 | 329.51
36 | 675 | 337.36
37 | 700 | 345.13
38 | 725 | 352.83
39 | 750 | 360.47
40 | 775 | 368.02
41 | 800 | 375.51
42 | 825 | 382.92
43 | 850 | 390.26